ООО «СИБИРЬ-ЦЕО»

ФИЛЬТР КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

(С КЛАПАНОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ)

г. Новосибирск

2019

1.НАЗНАЧЕНИЕ.

1. Фильтр (установка) комплексной очистки воды с автоматическим клапаном (блоком) управления предназначены для умягчения воды, используемой в хозяйственно-бытовый и питьевых целях, для подпитки систем горячего водоснабжения и отопления индивидуальных домов, в технологических линиях небольших пищевых производств и т.п.

2. Очистка воды осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой комплексной загрузки (смесь ионообменных смол). Регенерация  фильтра производится поваренной солью автоматически с заданной периодичностью.

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

1. Основные требования к качеству воды, обрабатываемой на установках умягчения воды:

- мутность – не более 5 мг/л;

- жесткость общая – до 15 мг-экв/л;

- цветность – не более 30 градусов;

- железо общее – не более 8 мг/л;
- марганец – не более 2 мг/л;

- нефтепродукты – отсутствие;

- сероводород и сульфиды – отсутствие;

- твердые абразивные частицы – отсутствие;

- свободный хлор – не более 1 мг/л;

- окисляемость перманганатная – не более 3,0 мгО2/л;

- температура – 5-35 оС.

В случае если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необходимо предусматривать ее предварительную обработку до подачи на фильтр комплексной очистки.

2. Условия применения:

- давление воды, поступающей на установку – не менее 1,8 и не более 6,0 атм.;

- максимальный расход воды, поступающей на установку – не менее требуемой

подачи воды на ее обратную промывку.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

1. Запишите результаты химического анализа исходной воды, данные о ее давлении и рабочие параметры повысительного насоса (если он смонтирован на вводе водопровода на объект).

Жесткость общая, г-экв/л           ______________________________

Минимальное давление воды, атм     _________________________

Железо общее, мг/л      ______________________________________

Марганец, мг/л      __________________________________________

Мутность, мг/л      __________________________________________

Цветность, град     __________________________________________

Максимальное давление воды, атм       ________________________

Общая минерализация (сухой остаток), мг/л   ___________________

Водородный показатель, рН   _________________________________

2. Убедитесь, что исходные данные соответствуют требованиям раздела 2 настоящего

руководства, при необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Фильтр комплексной очистки воды поставляется с блоком автоматического управления c процессом регенерации смолы (см. паспорт на блок автоматического управления).

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

1. Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2.

2. Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода в здание после напорного бака-гидроаккумулятора (если таковой имеется) и максимально близко к системе хозяйственно-бытовой канализации.

3. При монтаже установки умягчения следует предусмотреть возможность ее отключения

от систем водопровода и канализации и быстрого демонтажа.

4. При очистки воды коммунального водопровода следует убедиться, что в ночное время давление исходной воды не превышает 6,0 атм., в противном случае перед установкой умягчения необходимо смонтировать редукционный клапан.

5. Максимальный расход подаваемой на установку умягчения воды должен быть не меньше требуемого расхода воды на ее промывку.

6. Если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину, глину, мелкий песок и т.п.), перед установкой следует смонтировать фильтр грубой очистки.

7. Сброс сточных вод от установки умягчения производится в хозяйственно-бытовую канализацию в напорном режиме.

8. Пропускная способность системы канализация должна быть не меньше требуемого расхода воды на быструю промывку установки умягчения.

9. Не рекомендуется отводить сточные воды от установки по трубопроводу длиной более 5 м.

10. Во избежание попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от установки в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является использование канализационного трапа с диаметром отводящего трубопровода не менее 50 мм.

11. Для питания блока управления следует установить розетку европейского стандарта с заземлением, подключенные к электрической сети с параметрами 220±10% В, 50Гц. При больших отклонениях напряжения необходимо дополнительно установить его стабилизатор. Розетка должна быть смонтирована на стене в удобном месте рядом с установкой на такой высоте, чтобы полностью исключить возможность попадания на нее воды.

5. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРЬ КОРПУСА

1. Установить корпус фильтра вертикально, непосредственно на том месте, где он должен стоять по проекту. При необходимости выровнять корпус по отвесу. При небольших отклонениях оси корпуса от вертикали следует выровнять пол или подложить под основание фильтра куски какого-либо прочного листового материала.

2. Полностью (до упора) завинтить блок управления в корпус и повернуть пустой фильтр так, чтобы блок управления был ориентирован в направлении, удобном для монтажа и эксплуатации фильтра.

3. После определения положения и выравнивания корпуса фильтра вывинтить блок управления и снять с его с корпуса.

4. Вставить трубу водопроводную, убедиться, что дренажный колпачок встал на посадочное место на дне корпуса. Закрыть верхнее отверстие в трубопроводе плотной пробкой из любого твердого материала так, чтобы ни при каких условиях эта пробка не могла провалиться внутрь корпуса и трубы.

5. Вставить в горловину корпуса воронку (для засыпки фильтрующих материалов); труба может при этом немного отклоняться от вертикали, но дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

6. Засыпать в корпус через воронку требуемое количество поддерживающего слоя. ВНИМАНИЕ: после загрузки поддерживающего слоя ни в коем случае не вытаскивать трубу из корпуса! Это может привести к поломке дренажного колпачка в результате попадания гравия в его посадочное место на дне корпуса.

7. Загрузить в фильтр расчетное количество фильтрующего материала.

8. Вынуть воронку из горловины корпуса и пробку из трубы, придерживая его рукой для предотвращения движения вверх. Влажной ветошью вытереть пыль с резьбы на горловине корпуса и с верхней части коллектора.

9. Аккуратно посадить блок управления с верхним защитным экраном на  водоподъемную трубу.

10. Вращая по часовой стрелке плотно завинтить блок управления в корпус фильтра.

ВНИМАНИЕ: перекос блока управления при завинчивании может привести к повреждению резьбовой горловины!

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК.

После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из установки и произвести ее первичную регенерацию с целью отмывки ионообменной смолы. Порядок выполнения этой операции указан ниже.

1. Закрыть вентили на трубопроводах подачи исходной и отвода умягченной воды от установки.

2. Присоединить бак-солерастворитель к блоку управления с помощью гибкого шланга, поставляемого в комплекте установок

3. Засыпать в бак-солерастворитель поваренную (таблетированную) соль.

4. Залить в бак-солерастворитель объем воды из расчета 1 литр на 350 г соли, и оставить на 1-2 часа для получения концентрированного раствора соли. С целью ускорения растворения соли рекомендуется интенсивно вручную перемещать воду в баке.

5. Включить блок управления установкой в электрическую сеть, установить текущее время и запрограммировать частоту регенераций (см. инструкцию на клапан).

6. Открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на установку примерно на 1/3. Вентиль на трубопроводе умягченной воды от установки должен быть закрыт.

7. Включить установку в режим регенерации.

После того, как из трубопровода сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию пройдет плотная компактная струя без воздушных пузырей, полностью открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды и дождаться окончания процесса регенерации.

8. По окончании процесса регенерации полностью открыть вентиль на трубопроводе очищенной воды от установки.

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для регенерации установки рекомендуется использовать таблетированную соль или гранулированную поваренную соль, производимую специально для этой цели.

2. Частота загрузки соли в бак зависит от интенсивности водопотребления; в среднем она составляет 1 раз в месяц. Чем крупнее и чище соль, тем большее ее количество можно загружать в бак. Таблетированную соль можно засыпать в количестве 25-50 кг за один раз.

Бак-солерастворитель рекомендуется опорожнять и очищать от осадка примерно 1 раз в год.

3. Для очистки клапана-солезаборника, расположенного в баке, необходимо отсоединить от блока управления гибкий шланг подачи раствора соли, продуть шланг воздухом и при необходимости промыть водой под небольшим давлением.

4. Рекомендуется периодически проверять и корректировать показания текущего времени на таймере блока автоматического управления.

В случае перерыва в подаче электроэнергии заново установить текущее время на таймере блока управления.

5. Если установка не использовалась в течение длительного времени (неделю и больше), до начала пользования водой во избежание образования микрофлоры в слое смолы необходимо произвести автоматическую регенерацию установки.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не используйте хлорную известь, растворы гипохлорита натрия или кальция, отбеливатели и любые другие хлорсодержащие вещества для дезинфекции ионообменной смолы! Это может привести к ее быстрому разрушению и попаданию в питьевую воду токсичных хлоорганических соединений.

6. В случае изменения объема водопотребления, а также при изменении качества исходной воды следует заново запрограммировать блок управления установки.

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

1. Аварийная ситуация может возникнуть в следующих случаях:

- при появлении протечек в местах присоединения трубопроводов или гибких шлангов к многоходовому клапану блока управления установкой;

- при отказе многоходового клапана вследствие механической поломки или в случае отключения электропитания блока управления.

2. При возникновении аварийной ситуации:

- открыть байпасный вентиль;

- отключить электропитание установки, вынув вилку из розетки;

- вызвать специалиста для проведения ремонтных работ.

________________________

Должность  ___________________________________________________________

Дата продажи     _____________________  20___ года