ООО «СИБИРЬ-ЦЕО»

ФИЛЬТР УМЯГЧИТЕЛЬ

(С КЛАПАНОМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

г. Новосибирск

2019

1.НАЗНАЧЕНИЕ.

1. Фильтр (установка) комплексной очистки воды с автоматическим клапаном (блоком) управления предназначены для умягчения воды, используемой в хозяйственно-бытовый и питьевых целях, для подпитки систем горячего водоснабжения и отопления индивидуальных домов, в технологических линиях небольших пищевых производств и т.п.

2. Очистка воды осуществляется методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой комплексной загрузки (смесь ионообменных смол). Регенерация  фильтра производится поваренной солью автоматически с заданной периодичностью.

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

1. Основные требования к качеству воды, обрабатываемой на установках умягчения воды:

- мутность – не более 5 мг/л;

- жесткость общая – до 20 мг-экв/л;

- цветность – не более 30 градусов;

- железо общее – не более 0,3 мг/л;
- марганец – не более 0,1 мг/л;

- нефтепродукты – отсутствие;

- сероводород и сульфиды – отсутствие;

- твердые абразивные частицы – отсутствие;

- свободный хлор – не более 1 мг/л;

В случае если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необходимо предусматривать ее предварительную обработку до подачи на фильтр умягчитель.

2. Условия применения:

- давление воды, поступающей на установку – не менее 1,8 и не более 6,0 атм.;

- максимальный расход воды, поступающей на установку – не менее требуемой

подачи воды на ее обратную промывку.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

1. Запишите результаты химического анализа исходной воды, данные о ее давлении и рабочие параметры повысительного насоса (если он смонтирован на вводе водопровода на объект).

Жесткость общая, г-экв/л           ______________________________

Минимальное давление воды, атм     _________________________

Железо общее, мг/л      ______________________________________

Марганец, мг/л      __________________________________________

Мутность, мг/л      __________________________________________

Цветность, град     __________________________________________

Максимальное давление воды, атм       ________________________

Общая минерализация (сухой остаток), мг/л   ___________________

Водородный показатель, рН   _________________________________

2. Убедитесь, что исходные данные соответствуют требованиям раздела 2 настоящего

руководства, при необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ УСТАНОВОК С ОТДЕЛЬНЫМ БАКОМ-СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЕМ

Технические характеристики:

- производительность:    номинальная ___ л/час, максимальная ___ л/час;

- требуемая подача воды на обратную промывку:  не менее 700 л/час;

- объем воды расходуемый на одну регенерацию:  300-700 л;

- доза соли, расходуемая на одну регенерацию:  приблизительно 5 кг;

Установки умягчения воды состоят из двух основных элементов – натрий-катионитного фильтра с расположенным сверху блоком управления и бака-солерастворителя.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

1. Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2.

2. Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода в здание после напорного бака-гидроаккумулятора (если таковой имеется) и максимально близко к системе хозяйственно-бытовой канализации.

3. При монтаже установки умягчения следует предусмотреть возможность ее отключения

от систем водопровода и канализации и быстрого демонтажа.

4. При умягчении воды коммунального водопровода следует убедиться, что в ночное время давление исходной воды не превышает 6,0 атм., в противном случае перед установкой умягчения необходимо смонтировать редукционный клапан.

5. Максимальный расход подаваемой на установку умягчения воды должен быть не меньше требуемого расхода воды на ее промывку.

6. Если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину, глину, мелкий песок и т.п.), перед установкой умягчения следует смонтировать фильтр грубой очистки.

7. Сброс сточных вод от установки умягчения производится в хозяйственно-бытовую канализацию в напорном режиме.

8. Пропускная способность системы канализация должна быть не меньше требуемого расхода воды на быструю промывку установки умягчения.

9. Не рекомендуется отводить сточные воды от установки по трубопроводу длиной более 5 м.

10. Во избежание попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от установки умягчения в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является использование канализационного трапа с диаметром отводящего трубопровода не менее 50 мм.

6. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВНУТРЬ КОРПУСА

1. Установить корпус фильтра вертикально, непосредственно на том месте, где он должен стоять по проекту. При необходимости выровнять корпус по отвесу. При небольших отклонениях оси корпуса от вертикали следует выровнять пол или подложить под основание фильтра куски какого-либо прочного листового материала.

2. Полностью (до упора) завинтить блок управления в корпус и повернуть пустой фильтр так, чтобы блок управления был ориентирован в направлении, удобном для монтажа и эксплуатации фильтра.

3. После определения положения и выравнивания корпуса фильтра вывинтить блок управления и снять с его с корпуса.

4. Вставить вертикальный коллектор в корпус, и вращая его, убедиться, что дренажный колпачок встал на посадочное место на дне корпуса. Закрыть верхнее отверстие в трубопроводе плотной пробкой из любого твердого материала так, чтобы ни при каких условиях эта пробка не могла провалиться внутрь корпуса и вертикального коллектора.

5. Заполнить корпус фильтра водой приблизительно на 1/4 объема; вода служит буфером для засыпаемых фильтрующих материалов.

6. Вставить в горловину корпуса воронку (для засыпки фильтрующих материалов); коллектор может при этом немного отклоняться от вертикали, но дренажный колпачок не должен выходить из своего посадочного места на дне корпуса.

7. Засыпать в корпус через воронку требуемое количество поддерживающего слоя. ВНИМАНИЕ: после загрузки поддерживающего слоя ни в коем случае не вытаскивать вертикальный коллектор из корпуса! Это может привести к поломке дренажного колпачка в результате попадания гравия в его посадочное место на дне корпуса.

8. Загрузить в фильтр расчетное количество фильтрующего материала.

9. Вынуть воронку из горловины корпуса и пробку из вертикального коллектора, придерживая его рукой для предотвращения движения вверх. Влажной ветошью вытереть пыль с резьбы на горловине корпуса и с верхней части коллектора.

10. Аккуратно посадить блок управления с верхним защитным экраном на вертикальный

коллектор.

11. Вращая по часовой стрелке плотно завинтить блок управления в корпус фильтра.

ВНИМАНИЕ: перекос блока управления при завинчивании может привести к повреждению резьбовой горловины!

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАПУСК.

После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из установки умягчения и произвести ее первичную регенерацию с целью отмывки ионообменной смолы. Порядок выполнения этой операции указан ниже.

1. Закрыть вентили на трубопроводах подачи исходной и отвода умягченной воды от установки. Байпасный вентиль также рекомендуется закрыть.

2. Присоединить бак-солерастворитель к блоку управления с помощью гибкого шланга, поставляемого в комплекте установок

3. Засыпать в бак-солерастворитель поваренную (таблетированную) соль.

4. Залить в бак-солерастворитель объем воды из расчета 1 литр на 350 г соли, и оставить на 1-2 часа для получения концентрированного раствора соли. С целью ускорения растворения соли рекомендуется интенсивно вручную перемещать воду в баке.

5. Открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды на установку примерно на 1/3. Вентиль на трубопроводе умягченной воды от установки должен быть закрыт.

6. Включить установку умягчения в режим регенерации.

После того, как из трубопровода сброса сточных вод от установки умягчения в канализацию пройдет плотная компактная струя без воздушных пузырей, полностью открыть вентиль на трубопроводе подачи исходной воды и дождаться окончания процесса регенерации.

7. По окончании процесса регенерации полностью открыть вентиль на трубопроводе умягченной воды от установки и закрыть байпасный вентиль.

#### Устройство фильтра

В состав фильтра входят следующие компоненты:

- Корпус фильтра.

- Ручной многофункциональный клапан F64.

- Дренажно-распределительная система. Состоит из верхнего и нижнего щелевого фильтров, трубки дистрибьютора.

- Фильтрующая загрузка (ионообменная смола).

- Поддерживающий слой (цеолит).

- Солевой бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора таблетированной соли.

Клапан F64

Пятицикловый клапан F64 предназначен для ручного переключения режимов работы засыпных фильтров, промывка которых осуществляется с участием химических реагентов (умягчители, фильтры с MGS и т.п.). Рабочие элементы изготовлены из полированных керамических пластин.

Ручные управляющие клапаны серии F64 имеют пять режимов работы:

1) SERVICE (Сервис, рабочий режим фильтра) - очистка исходной воды сверху вниз через слой фильтрующей загрузки;

2) BACK WASH (Обратная промывка) - промывка загрузки водой, в направлении снизу вверх, для взрыхления и очистки загрузки от накопившихся загрязнений;

3) BRINE & SLOW R (Регенерация) - Обработка фильтрующего материала (загрузки) регенерационным раствором соли и медленная отмывка. Раствор соли по гибкому шлангу поступает в клапан, а затем подается в фильтр в направлении сверху вниз. Отбор раствора из бака осуществляется за счет вакуума, образующегося во встроенном инжекторе под давлением воды;

4) FАST RINSE (Прямая промывка) - быстрая прямоточная промывка фильтрующей загрузки водой. В ходе быстрой промывки окончательно удаляется солевой раствор и слой катионита как бы «утрамбовывается». Таким образом, происходит подготовка умягчителя к началу рабочего режима;

5) BRINE REFILL (Заполнение реагентного бака) - заполнение реагентного бака определенным количеством воды, объем регулируется  временем заполнения и высотой поплавка в реагентном баке.
       Рукоятку клапана можно поворачивать в любую сторону на 360 градусов.

Проведение регенерации.
(регенерацию следует проводить раз в 7 дней или раз в 2,5 куба очищенной воды)

- Проверьте наличие солевого раствора в солевом баке, при его отсутствии засыпьте таблетированную соль и дайте настояться раствору в течение суток, только потом начинайте регенерацию. В солевом баке всегда должна быть вода не менее 1/3 объема бака!

- Поверните ручку клапана до установления указателя в позицию BACК WASH – обратная промывка. Промывайте в течение 10 минут, вода сливается в дренаж.

- Далее переместите ручку с указателем в положение BRINE & SLOW R на 50-60 минут, начнется подсос солевого раствора в фильтр и регенерация ионообменной смолы.

- Переведите ручке клапана до установления указателя на позицию BRINE REFILL на 8 минуты, в солевой бак пойдет вода.

- Поставьте указатель клапана в позицию FАST RINSE  (прямая промывка). Промывайте фильтр от остаточного раствора таблетированной соли в течение 10 минут.

- После прохождения всех циклов переведите ручку с указателем в позицию SERVICE (работа). Фильтр готов к работе.

- ВНИМАНИЕ! Следите за количеством таблетированной соли в солевом баке, всегда проводите регенерацию, убедившись в ее наличии. Засыпайте в солевой бак соль в количестве достаточном для проведения, по меньшей мере, 2-3 регенераций установки умягчения (приблизительно 5-7 кг).

Время циклов ручной регенерации:

- BACKWASH (обратная промывка)  -  10 мин.,

- BRINE & SLOW R (подсос солевого раствора и медленная промывка) - 50-60 мин.,

- FАST RINSE (быстрая прямоточная промывка) – 10 мин.,

- BRINE REFILL (залив бака-солерастворителя) – 8 мин.

8. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для регенерации установки умягчения рекомендуется использовать таблетированную соль или гранулированную поваренную соль, производимую специально для этой цели.

2. Частота загрузки соли в бак зависит от интенсивности водопотребления; в среднем она составляет 1 раз в месяц. Чем крупнее и чище соль, тем большее ее количество можно загружать в бак. Таблетированную соль можно засыпать в количестве 25-50 кг за один раз.

Бак-солерастворитель рекомендуется опорожнять и очищать от осадка примерно 1 раз в год.

3. Для очистки клапана-солезаборника, расположенного в баке, необходимо отсоединить от блока управления гибкий шланг подачи раствора соли, продуть шланг воздухом и при необходимости промыть водой под небольшим давлением.

В случае перерыва в подаче электроэнергии заново установить текущее время на таймере блока управления.

4. Если установка умягчения не использовалась в течение длительного времени (неделю и больше), до начала пользования водой во избежание образования микрофлоры в слое смолы необходимо произвести регенерацию установки.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не используйте хлорную известь, растворы гипохлорита натрия или кальция, отбеливатели и любые другие хлорсодержащие вещества для дезинфекции ионообменной смолы! Это может привести к ее быстрому разрушению и попаданию в питьевую воду токсичных хлоорганических соединений.

9. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

1. Аварийная ситуация может возникнуть в следующих случаях:

- при появлении протечек в местах присоединения трубопроводов или гибких шлангов к многоходовому клапану блока управления установкой;

- при отказе многоходового клапана вследствие механической поломки.

2. При возникновении аварийной ситуации:

- открыть байпасный вентиль;

- вызвать специалиста для проведения ремонтных работ.

________________________

Должность  ___________________________________________________________

Дата продажи     _____________________  20___ года